湘阴县湘滨镇污水处理工程

项目(300m3/d)

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：湘阴中源环保科技有限公司

编制单位：   湖南衡润科技有限公司

二零二一年七月

| 建设单位法人代表： （签字） 编制单位法人代表： （签字） |  |
| --- | --- |
| 项 目 负 责 人：胡锦润 |  |
| 填 表 人： |  |
| 建设单位（盖章）：湘阴中源环 保科技有限公司; 编制单位（盖章）：湖南衡润科技有限公司. |  |
| 电 话： 电 话： |  |
| 传 真： 传 真： |  |
| 邮 编： 414000 邮 编： 414000 |  |
| 地址：湖南省岳阳市湘阴县文星镇 岳州窑商业街5栋405号; 地址：湖南省岳阳城陵矶新港区长湖路; 地址：. |  |

表一

| 建设项目名称 | 湘阴县湘滨镇污水处理工程(处理规模300m3/d)建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 湘阴县中源环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 湘阴县湘滨镇 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日处理300立方生活废水 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日处理300立方生活废水 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021.2 | 开工建设时间 | 2021.2 |  |  |
| 调试时间 | 2021.5 | 验收现场监测时间 | 2021.6.4-2021.6.5 |  |  |
| 环评报告 审批部门 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 | 环评报告 编制单位 | 湖南景玺环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 | 湘阴中源环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 湘阴中源环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 1590.87 | 环保投资总概算 （万元） | 1590.87 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 （万元） | 1590.87 | 环保投资 （万元） | 1590.87 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号令； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环保部办公厅2018年5月16日印发； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）； （8）《湘阴县湘滨镇污水处理工程项目（300m3/d）建设项目环境影响报告表》2020年10月； （9）《关于湘阴县湘滨镇污水处理工程项目（300m3/d）建设项目环境影响报告表的批复》湘阴环评批[2021]19号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | - 一、验收监测污染物排放标准： 表1 验收评价标准一览表 - 要素分类; - 标准名称; - 适用类别; - 标准限值; - 评价对象. - 参数名称; - 排放限值. - 废气; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）; - 表4二级标准; - NH3; - 1.5mg/m3; 污水处理厂恶臭. - H2S; - 0.06mg/m3. - 臭气浓度; - 20（无量纲）. - 废水; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; - 一级A类标准; pH; 6~9; - 污水处理厂废水总排口. CODCr; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 动植物油; 1mg/L. 总磷; 0.5mg/L. 总氮; 15mg/L. 悬浮物; 10mg/L. 石油类; 1mg/L. 粪大肠菌群; - 1000. 色度; - 30. - 噪声; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; - 2类标准; 等效声级; 昼间 60dB(A) - 夜间 50dB(A); - 厂界噪声. 二、总量控制指标： 废水：COD≤5.745t/a、NH3-N≤0.548t/a，排放至栗塘社区农田灌溉渠。 项目无废气污染物总量控制指标。 |

表二

工程建设内容： 本污水处理厂位于湘阴县湘滨镇，地理坐标（北纬28.741681435，东经112.686216248)，主要服务湘阴县湘滨镇片区居民。 项目主要建设内容包括：污水处理池、管网工程及其他配套工程等。项目主要建设内容情况见下表。 表2 建设项目实际建内容与环评时期对比情况一览表 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：300m3 /d 规模组合池（含格栅渠、沉砂池、调节池、污泥池），300m3/d一体化设备（含生化、深度处理），300m3 /d紫外消毒池，300m3/d巴氏计量槽，综合管理用房。; 一致. 管网; 配套管网总长6.68km。; 一致. 公用工程; 供电; 国家电网供电; 一致. 供水; 自来供水，由镇区自来水厂供水; 一致. 消防; 在厂区设置适当数量的室外消火栓；在变配电间等适当部位配置一定数量的灭火器。; 一致. 排水; 厂区排水采用雨污分流制; 一致. 配套工程; 综合用房; 主要包括设备自控室、加药间、在线监控室等; 一致. 绿化; 用绿化带与周围地区分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔; 一致. 检查井、沉泥井; 检查井设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、跌处和直线管段上每隔一定的距离处; 一致. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物; 一致. 废气处理; 加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种；; 一致. 噪声处理; 隔声减震、围墙; 一致. 固废处理; 垃圾收集桶；固废暂存堆场; 一致. 本项目主要生产设备见下表： 表3 项目主要生产设备配置一览表 构筑物名称; 设备名称; 技术参数及规格; 单位; 数量; 备注. 格栅渠; 回转式粗格栅清污机; 安装角75°，栅条间距20mm，沟深4.5m，沟宽0.8m，N=1.1kw; 台; 1. 回转式细格栅清污机; 安装角75°，栅条间距 5mm，沟深 4.5m ，沟宽0.8m ，N=1.1kw; 台; 1. 栅渣小车; 有效容积0.25m3; 台; 2. 方闸门; B×H=0.4×0.4m，配手动启闭装置; 台; 2. 沉砂池及调节池; 潜污泵; Q=8m3 /h，H=15m，N=1.1kW; 台; 2; 1用1备. 潜水搅拌机; 叶轮直径260mm，转速720rpm，N=0.75kW; 台; 2. 潜水式排砂泵及砂水分离器; Q=10m3 /h，H=10m，N=0.75kW ；5~12L/s，N=0.37KW; 台; 1. 手动闸阀; DN50，PN16; 台; 3. 止回阀; DN50，PN16; 台; 3. 手动闸阀; DN100，PN106; 台; 3. 橡胶软接头; DN50; 台; 3. 污泥池; 潜水污泥泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW; 台; 1. 手动蝶阀; DN75，PN10; 台; 1. 软接头; DN75，PN10; 台; 1. 缓闭止回阀; DN75，PN10; 台; 1. 一体化设备; /; 配套混合液回流，鼓风曝气装置，总功率 N=3.25KW; 套; 2. 紫外消毒渠; 紫外线消毒设备; 总功率 N=0.72kW，配套灯管及镇流器、控制系统、自动清洗系统; 套; 1; 远期 增加 一台. 计量槽; 巴氏计量槽; 计量范围1.5~100L/s; 台; 1. 超声波液位计; /; 个; 1. 综合管理用房; PAC加药装置; 有效容积 1m3，配套搅拌机及计量泵，总功率 N=1.5KW; 套; 1. 自闭式冲洗阀蹲式大便器; 陶瓷; 套; 1. 洗手台; 带水龙头，陶瓷; 套; 1. 拖布池; 带水龙头，陶瓷; 套; 1. 地漏; DN50; 个; 1. 截止阀; DN40; 个; 1; PE给水管用. 二氧化碳灭火器; MT5; 具; 2. 本次竣工验收范围：湘阴湘滨镇污水处理工程（处理规模300m3/d）建设项目的主体污水处理系统及其配套设施。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗情况见下表。 表4 项目原辅料消耗情况表 序号; 名称; 环评设计年消耗量; 实际年消耗量; 验收期间消耗量（6.4）; 验收期间消耗量（6.5）; 备注. 1; 聚丙烯酰胺（PAM）; 0.146t; 0.146t; 0.3kg; 0.5kg; 外购. 2; 聚合氯化铝（PAC）; 1.46t; 1.46t; 3t; 5t; 外购. - 2、水平衡 - 验收期间项目水平衡间下表： 表5 项目水平衡一览表 项目; 给水（t/d）; 排水（t/d）. 日期; 6.4; 6.5; 平均; 6.4; 6.5; 平均. 生活污水; 0.1; 0.1; 0.1; 0.08; 0.08; 0.08. 配药用水; 2.4; 2.2; 2.3; 2.4; 2.2; 2.3. 湘滨镇市政污水; 250; 290; 270; 250; 290; 270. 总计; 252.5; 292.3; 272.4; 252.48; 292.28; 272.38. 272.38t/d 栗塘社区农 田灌溉渠 270t/d 图1 项目水平衡图

主要工艺流程及产污环节： 本项目是城镇生活污水处理厂项目，主要处理湘阴县湘滨镇市政污水。湘阴湘滨镇污水处理厂采用“粗格栅+调节/沉砂池+厌氧/缺氧/MBBR一体化设备+生化沉淀池+管道式紫外消毒+巴氏计量槽+出水”，具体污水处理工艺见下图： 图2 本项目污水处理流程及产污环节示意图 主要工艺说明： 主要工艺说明： 污水经市政污水管网收集后进入厂区组合池格栅渠，经格栅处理去除污水中较大的杂物以防止堵塞提升泵，之后污水自流进入组合池的调节池以调节水量水质，出水经配水后均匀进入一体化设备AAO生化池和沉淀池，经沉淀池沉淀作用实现生化池的活性污泥与上清液分离，上清液溢流进入一体化设备内置的过滤模块，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除以达到一级A的出水标准。过滤后的清水经紫外消毒，以杀死污水中存在的有害微生物，出水进出水计量槽计量后达标外排。 AA/O+MBBR+沉淀一体化设备、系统产生的污泥通过污泥泵排至污泥储存池，然后通过污泥罐车运输至南湖洲镇污水处理厂进行处理，运至砖厂制砖。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： - 依据项目环境影响评价及环评批复，本项目主要污物产生、防治措施、排放情况见下表： 表6 项目主要污染物产生、防治措施、排放方式一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 防治措施; 环评要求排放方式; 排放方式. 废水; 厂内生活废水+乡镇生活废水; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮; AAO+MBBR一体化设备; 至栗塘社区农田灌溉渠; 至栗塘社区农田灌溉渠. 废气; 格栅、污泥池、AAO+MBBR池; NH3、H2S、臭气浓度; 加强厂区绿化; 无组织排放; 无组织排放. 噪声; 水泵、鼓风机等机械设备; 等效声级; 选用低噪设备; /; /. 固废; 污泥; /; /; 运输至南湖洲镇污水处理厂处理; 运输至南湖洲镇污水处理厂处理. 紫外灯管; /; /; 交资质单位处理; 交资质单位处理. 栅渣; /; /; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 生活垃圾; /; /; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 沉沙; /; /; 环卫部门清运; 环卫部门清运. - 污泥处置可行性分析： - 湘阴中源环保科技有限公司负责运营湘阴县南湖洲镇污水处理厂、湘阴县樟树镇污水处理厂、湘阴县鹤龙湖镇污水处理厂、湘阴县东塘镇污水处理厂、湘阴县三塘镇污水处理厂、湘阴县新泉镇污水处理厂、湘阴县湘滨镇污水处理厂、湘阴县杨林寨乡污水处理厂、湘阴县岭北镇污水处理厂、湘阴县六塘乡污水处理厂共计10个污水处理厂。 - 其中湘阴县新泉镇污水处理厂、湘阴县湘滨镇污水处理厂、湘阴县杨林寨乡污水处理厂、湘阴县岭北镇污水处理厂，4个污水处理厂污泥运输至湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理，各污水处理厂污泥产生量和处理量见下表。 表7 各污水处理厂污泥产生、处理量一览表 污水处理厂; 污泥产生量（t/d）; 污泥设计处理量（t/d）. 南湖洲镇污水处理厂; 1.26; 4. 新泉镇污水处理厂; 0.26; /. 湘滨镇污水处理厂; 0.12; /. 岭北镇污水处理厂; 0.28; /. 杨林寨乡污水处理厂; 0.12; /. 合计; 2.04; 4. - 经上表统计，10个污水处理厂日产生污泥量为2.04吨，湘阴县南湖洲镇污水处理厂日污泥处理量最大值为4吨。能够满足各污水处理厂污泥处理要求。 图3 湘阴县南湖洲镇污水处理厂污泥脱水间 - 配套管网建设情况： - 本项目配套管网设计收集湘滨镇市政污水，、全长6.68km。项目配套管网已经全部建成，管网周边居民生活污水均能收集至官网内流向湘滨镇污水处理厂。 图4 项目管网建设图图 废水、废气、噪声监测点位示意图： 图5 项目监测点位示意图

项目变更情况： 表8 项目与环评情况变更对照表 项目; 是否与环评一致; 变更情况. 建设位置; 一致; 无. 原辅料; 一致; 无. 处理规模; 一致; 无. 项目建设内容; 一致; 无. 污染源种类、处理及排放方式; 一致; 无. # 经过现场核实，项目实际建设情况与环评内容进行比对，本项目无重大变更项。

表四

建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定： 环境影响报告表主要结论： ①水环境影响分析结论 根据预测，本项目建成投产后，对整个下游河段污染物贡献值有削减。正常排污的情况下，污染物对栗塘社区灌溉渠的水质影响较小。经预测结果表明，本项目正常运行，处理后污水达标排放，本项目经处理达标后的污水排放不会对该区域用水安全造成危害。本项目属于污水收集处理工程，项目实施后可减少周边生活污水的直排，达标排放对水环境的影响总体而言将会减轻对区域水体的污染。然而，如若污水直排，因废水量增加，将会使排入栗塘社区灌溉渠的污染物量增加，本项目排污口下游的水质较现状会有一定恶化。因此，必须杜绝事故排放，确保污水处理厂正常运行。 ②大气环境影响分析结论 根据污水处理厂恶臭气体预测结果，污水处理厂臭气中氨气、硫化氢最大厂界浓度为1.6477μg/m³，H2S最大厂界浓度为0.0629μg/m³，从预测结果可以看出，本项目污水处理厂大气污染物的厂界浓度均能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准值（氨：1.5mg/m³、硫化氢：0.06 mg/m³），对项目周边大气环境影响很小。 ③声环境影响分析结论 工程通过选取低噪声低能耗设备、对水泵、风机等高噪声设备进行机械阻尼隔振、加装隔声罩、消声器隔音降噪等措施后，经泵房墙体隔声和距离衰减，厂界噪声能符合标准要求。 ④固废环境影响分析结论 污水处理厂的固体废物主要来为格栅渣、沉沙物和污泥，以及职工的生活垃圾。本项目污泥通过污泥罐车运输至南湖洲镇污水处理厂进行处理，运至砖厂制砖。格栅渣与沉砂经除污压榨后与生活垃圾收集后交由环卫部门处置。因此，本项目的固废均得到合理处置，不会对环境产生影响。 审批部门审批决定： 岳阳市生态环境局湘阴分局以“湘阴环评批〔2021〕19号”文件对湘阴湘滨镇污水处理工程（处理规模300m3/d）建设项目环境影响报告表进行批复。批复的内容如下： 加强污染防治。项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作: (一）加强施工期环境管理。认真做好施工期环境监理工作，开展管线施工区现有管道详查，根据路段情况规范施工;优化施工布局，严格控制施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业;施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排;项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建设垃圾由渣土管理部门处置;使用商品混凝土，施工场地采取覆盖、围档、洒水、清洗等措施，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响，避免施工扰民。 (二）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网，做好污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作;厂内生活污水、生产废水经收集后通过提升泵回流于污水处理系统，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1一级A标准后经管道排入栗塘社区农田灌溉渠。 (三)废气污染防治工作。优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，产生的污泥及时清运，严格认真操作，加强自然通风，项目产生的氨气和硫化氢恶臭气体无组织排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中相关限值要求。 (四）噪声污染防治工作。选用低噪声丸械设备，污水泵、污泥泵、凤机等新增设备合理布局，并加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准后排放。 (五)固体废物污染防治工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB13599-2001）及2013年修改单要求，规范设置临时贮存场所、建立固体废物暂存、转运、处置全过程管理台账，污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂综合利用、合理安排运输路线，杜绝污泥运输造成二次污染，污水处理的沉砂、栅渣等一般工业固体废物和生活垃圾交由当地环卫部门收集处理;废紫外线灯管属危险废物，经收集后交由有资质单位处理。 (六)加强环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台账，配备专职的环保专干，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，加强各类风险防范措施，防止废水事故性风险排放，杜绝环境风险事故发生。 (七）项目为城镇生活污水处理设施建设工程，总量控制按照达标排放进行管理，项目总量指标COD<5.745t/a,氨氮<0.548t/a。 环境影响报告批复要求落实情况： 本项目环境影响报告表的批复情况及企业落实情况详见表9。 表9 环评及批复文件中环境风险防控措施的落实情况一览表 序号; - 环评批复及要求; 企业落实情况; 备注. 1; - 加强施工期环境管理。认真做好施工期环境监理工作，开展管线施工区现有管道详查，根据路段情况规范施工;优化施工布局，严格控制施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业;施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排;项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建设垃圾由渣土管理部门处置;使用商品混凝土，施工场地采取覆盖、围档、洒水、清洗等措施，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响，避免施工扰民。; 项目建设期间加强施工期环境管理。认真做好施工期环境监理工作，开展管线施工区现有管道详查，根据路段情况规范施工;优化施工布局，严格控制施工时段，夜间和午休时间未使用高噪声设备施工作业;施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排;项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建设垃圾由渣土管理部门处置;使用商品混凝土，施工场地采取覆盖、围档、洒水、清洗等措施，加强土石运输污染控制，避免了工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响，避免了施工扰民。; 已落实. 2; - 废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网，做好污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作;厂内生活污水、生产废水经收集后通过提升泵回流于污水处理系统，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1一级A标准后经管道排入栗塘社区农田灌溉渠。; 项目废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网，做好污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作;厂内生活污水、生产废水经收集后通过提升泵回流于污水处理系统，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1一级A标准后经管道排入栗塘社区农田灌溉渠。; 已落实. 3; 废气污染防治工作。优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，产生的污泥及时清运，严格认真操作，加强自然通风，项目产生的氨气和硫化氢恶臭气体无组织排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中相关限值要求。; 废气污染防治工作。加强了厂区厂界绿化工作，产生的污泥及时清运，严格认真操作，加强自然通风，项目产生的氨气和硫化氢恶臭气体无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中相关限值要求。; 已落实. 4; 噪声污染防治工作。选用低噪声丸械设备，污水泵、污泥泵、凤机等新增设备合理布局，并加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准后排放; 噪声污染防治工作。选用低噪声丸械设备，污水泵、污泥泵、凤机等新增设备合理布局，并加了强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准后排放; 已落实. 5; 固体废物污染防治工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB13599-2001）及2013年修改单要求，规范设置临时贮存场所、建立固体废物暂存、转运、处置全过程管理台账，污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂综合利用、合理安排运输路线，杜绝污泥运输造成二次污染，污水处理的沉砂、栅渣等一般工业固体废物和生活垃圾交由当地环卫部门收集处理;废紫外线灯管属危险废物，经收集后交由有资质单位处理。; 固体废物污染防治工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)要求，规范设置临时贮存场所、建立固体废物暂存、转运、处置全过程管理台账，污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂综合利用、合理安排运输路线，杜绝污泥运输造成二次污染，污水处理的沉砂、栅渣等一般工业固体废物和生活垃圾交由当地环卫部门收集处理;废紫外线灯管属危险废物，经收集后交由有资质单位处理。; 已落实. 6; 加强环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台账，配备专职的环保专干，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，加强各类风险防范措施，防止废水事故性风险排放，杜绝环境风险事故发生。; 加强环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台账，配备专职的环保专干，项目已编制突发环境事件应急预案，防止废水事故性风险排放，杜绝环境风险事故发生。; 已落实. 7; 项目为城镇生活污水处理设施建设工程，总量控制按照达标排放进行管理，项目总量指标COD<5.745t/a,氨氮<0.548t/a。; 根据验收监测结果测算，项目外排废水中主要污染物化学需氧量COD<5.745t/a,氨氮<0.548t/a，符合总量控制指标要求; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 建设项目监测分析严格按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和相关监测技术规范要求进行。 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）点位设置：根据项目布局、污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。 （2）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。 （3）气体采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。 （4）噪声监测根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。 （5）在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。 （6）实验室分析人员按国家和行业标准分析方法对样品进行分析，正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，监测数据和实行三级审核制度。 （7）项目负责人负责报告编制，审核人员负责校对，确保报告中数据与原始数据一致无误。经报告编写人、审核人、签发人三级审核签字后方可报出。

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表10： 表10 验收监测工作内容一览表 类别; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 废水; 进水口; W1; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮; 监测2天，每天4次. 出水口; W2; pH、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、TP、色度、粪大肠菌群数、CODCr、氨氮; 监测2天，每天取12次样（两小时一次），测混合样. 废气; 无组织废气; 厂界下风向侧; Q1、Q2、Q3; NH3、H2S、臭气浓度; 监测2天，每2小时采一次，每天共采四次. 噪声; 四周各设一个厂界噪声监测点，共4个点; N1、N2、N3、N4; 等效连续A声级; 监测2天，昼夜各1次. - 本项目验收监测分析方法： 表11 监测分析方法和主要仪器一览表 类别; 分析 项目; 分析方法及方法来源; 使用仪器; 最低检 出限. 废水; pH; 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 便携式pH计法（B）3.1.6（2）; 多参数分析仪; /. CODcr; 《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017; 滴定管; 4mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-89; FB224型 电子天平; /. 氨氮; 《水质氨氮的测定 纳氏试剂比色法》HJ535-2009; 752型 紫外/可见分光光度计; 0.025mg/L. 动植物油; 《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ637-2018; LT-21A型 红外分光测油仪; 0.06mg/L. 色度; 《水质色度的测定目视比色法》 GB/T11903-89; /; /. TN; 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; 北京普析紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. TP; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T11893-89; 北京普析紫外可见分光光度计; 0.01mg/L. 粪大肠菌群; 《水质粪大肠菌群的测定多管发酵法》（HJ 347.2-2018）; 恒温恒湿培养箱LRHS-150-22隔水式电热恒温培养箱PYX-DHS 350-85; 20（MPN/L）. LAS; 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-87; 紫外可见分光光度计TU-1901; 0.05mg/L. 石油类; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018; 红外分光测油仪JLBG-126; 0.04mg/L. BOD5; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ505-2009; 生化培养箱SPX-150; 0.5mg/L. 无组织废气; 氨; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009; TU-1901紫外可见分光光度计; 0.01 mg/m3. 硫化氢; 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》(GBT 14678-93); TU-1901紫外可见分光光度计; 0.001 mg/m3. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-93; 气袋; /. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008; AWA6228 多功能声级计 AWA6021A 声级校准器; /.

表七

验收监测期间生产工况记录： 湘阴湘滨镇污水处理厂验收监测时间为2021年6月4日至6月5日，期间生产设施运行正常，环保设施运行正常。根据现场调查及资料项目生产负荷统计结果见下表。 表12 验收期间生产情况表 日期; 设计处理量（m3/d）; 实际处理量（m3/d）; 负荷（%）; 平均负荷（%）. 6月4日; 300; 250; 83.3; 89.95. 6月5日; 290; 96.6.

验收监测结果： 1、验收监测期间气象记录 验收监测期间气象情况详见下表： 表13 验收监测期间气象记录表 日期; 天气; 风向; 风速（m/s）; 温度(℃); 气压(kPa). 2021.6.4; 晴; 南; 1.5; 26.8; 100.2. 2021.6.5; 晴; 南; 1.5; 28.2; 100.2. - 2、废水监测结果及评价 废水进水、出水水质监测结果见表14，表15： 表14 项目废水进水监测结果一览表 采样 点位; 检测 项目; 采样时间; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理厂进水口; pH; 6月4日; 无量纲; 7.78; 7.63; 7.71; 7.69; /. SS; mg/L; 42; 52; 56; 59; /. CODcr; mg/L; 15; 43; 46; 48; /. 粪大肠菌群; （MPN/L）; 3.5×104; 4.1×104; 4.8×104; 3.4×104; /. BOD5; mg/L; 3.6; 12.4; 12.9; 13.1; /. 总磷; mg/L; 0.73; 0.79; 0.78; 0.81; /. LAS; mg/L; 0.12; 0.16; 0.24; 0.22; /. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ND; /. 动植物油; mg/L; ND; ND; ND; ND; /. 色度; 倍; 2; 4; 4; 4; /. 氨氮; mg/L; 7.25; 7.66; 7.84; 7.99. 总氮; mg/L; 9.77; 9.90; 10.2; 10.5; /. pH; 6月5日; 无量纲; 7.72; 7.65; 7.75; 7.68; /. SS; mg/L; 40; 46; 51; 58; /. CODcr; mg/L; 40; 44; 43; 47; /. 粪大肠菌群; （MPN/L）; 7.9×103; 4.7×104; 4.0×104; 5.2×104; /. BOD5; mg/L; 5.4; 14.6; 14.5; 15.7. 总磷; mg/L; 0.71; 0.82; 0.88; 0.79. LAS; mg/L; 0.12; 0.16; 0.25; 0.27. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ND. 动植物油; mg/L; ND; ND; ND; ND. 色度; 倍; 2; 4; 4; 8. 氨氮; mg/L; 7.20; 8.16; 7.94; 8.34. 总氮; mg/L; 9.69; 10.5; 10.6; 10.8. 表15 项目废水出水口监测结果一览表 采样 点位; 检测 项目; 采样时间; 单位; 检测结果; 标准限值; 备注. 污水处理厂排放口; pH; 6月4日; 无量纲; 7.36; 6-9; 每2小时取一次样，共计12个水样，测量混合水样. SS; mg/L; 10; 10. CODcr; mg/L; 9; 50. 粪大肠菌群; （MPN/L）; 800; 1000. BOD5; mg/L; 1.2; 10. 总磷; mg/L; 0.35; 0.5. LAS; mg/L; 0.11; 0.5. 石油类; mg/L; ND; 1. 动植物油; mg/L; ND; 1. 色度; 倍; 2; 30. 氨氮; mg/L; 2.24; 5. 总氮; mg/L; 6.27; 15. 污水处理厂排放口; pH; 6月5日; 无量纲; 7.46; 6-9; 每2小时取一次样，共计12个水样，测量混合水样. SS; mg/L; 7; 10. CODcr; mg/L; 9; 50. 粪大肠菌群; （MPN/L）; 600; 1000. BOD5; mg/L; 2.5; 10. 总磷; mg/L; 0.37; 0.5. LAS; mg/L; 0.10; 0.5. 石油类; mg/L; ND; 1. 动植物油; mg/L; ND; 1. 色度; 倍; 2; 30. 氨氮; mg/L; 2.20; 5. 总氮; mg/L; 5.97; 15. 表16 污水处理工程处理效率表 采样时间; 采样点位; 检测项目及结果 单位: mg/L. CODcr; 氨氮; TP; TN; BOD5; SS; LAS; 粪大肠菌群. 2021.6.4; 污水处理工程进口（日均值）; 15; 7.25; 0.73; 9.77; 3.6; 42; 0.12; 35000. 污水处理工程出口（日均值）; 9; 2.24; 0.35; 6.27; 1.2; 10; 0.11; 800. 处理效率; 40%; 70%; 52.1%; 36%; 66%; 76.2%; 8.4%; 97.7%. 2021.6.5; 污水处理工程进口（日均值）; 40; 7.2; 0.71; 9.69; 5.4; 40; 0.12; 7900. 污水处理工程出口（日均值）; 9; 2.2; 0.37; 5.97; 2.5; 7; 0.10; 600. 处理效率; 77.5%; 69.4%; 47.8%; 38.39%; 53.7%; 82.5%; 16.66%; 92.4%. 注：上表处理效率只代表此次验收期间各污染物浓度下的处理效率。 根据上表的监测数据表明，验收期间，污水总排口各监测因子监测结果最大为pH为7.46、CODcr监测最大浓度为9mg/L，BOD5监测最大浓度为2.5mg/L，悬浮物监测最大浓度为10mg/L，氨氮监测最大浓度为2.24mg/L，总磷监测最大浓度为0.37mg/L，总氮监测最大浓度为6.27mg/L，动植物油监测未检出，粪大肠菌群800CFU/L，色度2倍，石油类监测未检出，LAS监测最大浓度为0.11mg/L。总排口验收监测期间各监测因子浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A排放标准。 本工程收集的是湘阴县湘滨镇区域居民生活污水，因湘阴县居民污水基本每户均建有三合池既化粪池+隔油池+沉渣池，所以居民污水在流入市政管网时已经经过沉淀+除油预处理。所以湘滨镇污水处理厂进水浓度COD、氨氮偏低。后期在逐步完善乡镇雨污分流后污水处理厂进水浓度将改善 - 3、废气监测结果及评价 本次厂界无组织废气污染物排放监测结果详见表17： 表17 厂界无组织废气监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测时间; 监测结果; 标准值（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂界下风向点1; 氨气; mg/m3; 6月4日; 0.15; 0.10; 0.15; 0.12; 1.5. 硫化氢; 0.013; 0.007; 0.002; <0.001; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; 20. 厂界下风向点2; 氨气; mg/m3; 6月4日; 0.01; 0.14; 0.04; 0.17; 1.5. 硫化氢; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; 20. 厂界下风向点3; 氨气; mg/m3; 6月4日; 0.05; 0.18; 0.06; 0.16; 1.5. 硫化氢; 0.002; 0.002; 0.003; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; 20. 厂界下风向点1; 氨气; mg/m3; 6月5日; 0.15; 0.11; 0.05; 0.06; 1.5. 硫化氢; <0.001; <0.001; <0.001; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; 20. 厂界下风向点2; 氨气; mg/m3; 6月5日; 0.11; 0.12; 0.23; 0.11; 1.5. 硫化氢; 0.002; 0.003; <0.001; 0.003; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; 20. 厂界下风向点3; 氨气; mg/m3; 6月5日; 0.04; 0.06; 0.05; 0.08; 1.5. 硫化氢; 0.003; 0.007; 0.002; 0.002; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; 20. 标准限值：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。. 由表18监测结果可知，本项目营运期无组织废气排放氨气最大值为0.23mg/m3，硫化氢最大值为0.013mg/m3、臭气浓度均未检出，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。 - 4、噪声监测结果及评价 本工程噪声监测结果详见表18： 表18 厂界噪声监测结果一览表 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外一米处; 6月4日; 55; 46; 60; 50. 6月5日; 53; 46; 60; 50. N2; 厂界南侧外一米处; 6月4日; 52; 46; 60; 50. 6月5日; 51; 43; 60; 50. N3; 厂界西侧外一米处; 6月4日; 50; 43; 60; 50. 6月5日; 53; 42; 60; 50. N4; 厂界北侧外一米处; 6月4日; 52; 48; 60; 50. 6月5日; 51; 43; 60; 50. 标准限值：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 由表19可知，本项目验收期间厂界四周昼间最大噪声值为55dB(A)，夜间最大噪声值为48dB(A)，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 5、总量控制指标 本项目营运期总量控制指标： 环评批复中总量控制指标要求（CODcr≤5.745t/a、NH3-N≤0.548t/a）。 验收监测期间污染物平均浓度 COD：9mg/L 氨氮：2.22mg/L 按照满负荷运行水量（109500t/a）污染物排放总量核算如下： COD：109500t/a×9mg/L×10-6=0.9855t/a<5.745t/a 氨氮：109500t/a×2.22mg/L×10-6=0.24t/a<0.548t/a 综上本项目CODcr、NH3-N年排放量满足总量指标要求。

表八

验收监测结论： 1、验收监测达标情况 （1）废气 本项目验收期间无组织废气排放放氨气最大值为0.23mg/m3，硫化氢最大值为0.013mg/m3、臭气浓度均未检出，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。 （2）废水 验收期间，污水总排口各监测因子监测结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A排放标准。 - 噪声 - 本项目验收期间厂界四周昼间最大噪声值为55dB(A)，夜间最大噪声值为48dB(A)，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 - 固废 - 生产营运期间，所有固废均去除明确，处置合理，满足环保管理要求。 - 污染物总量控制情况 项目营运期不设置废气污染物总量控制指标。 项目验收监测期间废水排放平均浓度为COD9mg/L，氨氮2.22mg/L。根据验收监测污染物平均浓度和项目设计废水排放量计算，项目外排废水中主要污染物化学需氧量0.9855t/a、氨氮0.24t/a，符合环评批复中总量控制指标要求（COD<5.745t/a、NH3-N<0.548t/a）。 2、环境管理检查 公司制定了环保规章制度，有专人负责环保现场管理，建立了一套完整的规章制度，设立了环境保护管理档案。制定环境保护设施操作规程，加强巡查，确保污染物稳定达标外排。 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2019年8月22日生态环境部令第7号修改）和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》（生态环境部令第11号），项目所属行业为水的生产和供应业462中污水处理及再生利用行业，属于实行登记管理的排污单位，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。公司已完成排污许可证申报，岳阳市生态环境局下发排污许可证，排污许可证编号91430624MA4PLH2X0Q003Y。 本项目已经编写《湘阴县湘滨镇污水处理厂突发环境事件应急预案》，并已在岳阳市生态环境局湘阴分局备案。 3、总结论 我公司湘阴湘滨镇污水处理工程(处理规模300m3/d)建设项目各项配套建设环保设施运转正常，废水、废气、噪声达标排放，固体废物分类收集处理，达到环保竣工验收条件。